# 5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Анализ условий труда в используемом помещении

В помещение, арендуемое для размещения оборудование и управления,  представляет собой размерами: длина L = 8 м, ширина В = 5 м, высота Н = 4 м (рисунок 5.1).

Предполагается, что обслуживать помещение будут 6 человек: 3 сменных оператора. В дневную смену работают 2 человека (оператор-инженер и техник-инженер) и ведущий инженер.

Рисунок 5.1 – План помещение: 1- дверь; 2 – окно; 3 – стена; 4 – шкаф; 5 – стол,; 6 – стул; 7 – стойки.

## 5.1.1 Освещенность на рабочем месте

Свет влияет на общее состояние организма. Правильно организованное освещение стимулирует протекание процессов высшей нервной деятельности и повышает работоспособность. При недостаточном освещении человек работает менее продуктивно, быстрее устает и как следствие повышается вероятность производственного травматизма. Поэтому очень важно правильно выбрать параметры освещения на рабочем месте. Выбор параметров зависит от характера производимой работы.

## 5.1.1.1 Естественное освещение

Естественное освещение по своему спектральному составу является наиболее благоприятным. Естественное освещение по конструктивным особенностям можно разделить на:

- боковое - через световые проемы в наружных стенах;

- верхнее - через световые проемы в покрытии и фонари;

- комбинированное - сочетание предыдущих двух.

Естественное освещение характеризуется коэффициентом естественной освещенности КЕО, который представляет собой отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственном или отраженном), к значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выраженного в процентах (%).

Естественное освещение положительно влияет не только на зрение, но также тонизирует организм человека в целом и оказывает благоприятное психологическое воздействие. В связи с этим все помещения в соответствии с санитарными нормами и правилами должны иметь естественное освещение. Исключение составляет производства, где естественное освещение нарушает технологический процесс (фотолаборатории и т.п.).

Естественное освещение помещений осуществляется боковым светом – через световые проемы в наружных стенах или через прозрачные части стан, выполненные из пустотелых стеклянных блоков; верхним – через световые проемы, устраиваемые в покрытии, или через прозрачные части покрытий; комбинированным – через световые проемы в покрытии и стенах или через прозрачные ограждения покрытий и стен.

Освещенность помещения естественным светом характеризуется коэффициентами естественной освещенности ряда точек, расположенных в пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещение и горизонтальной плоскости, находящейся на 1 м над уровнем пола и принимаемой за условную рабочую поверхность.

При недостаточности или отсутствии естественного света в помещении применяют искусственное освещение.

5.1.1.2 Искусственное освещение.

При выборе соотношений нормируемых значений освещенности по разрядам точности и напряженности зрительной работы необходимо учитывать следующие показатели: точность зрительной работы и коэффициент отражение рабочей поверхности; продолжительность напряженной зрительной работы в общем бюджеты рабочего времени; характеристики качества освещения; технико – экономические показатели применяемой системы освещение; требования обеспечения безопасности работы.

Классификация зрительных работ по точности определяется угловым размером и яркостным контрастом объекта наблюдения с фоном. Объектом наблюдения принято называть деталь рассматриваемого предмета, которую требуется различать в процессе работы (например, риска, трещина, точка, линия на листе чертежа и т.п.).

Условия искусственного освещения оказывают большое влияние на зрительную работоспособность, физическое и моральное состояние людей, а следовательно. На производительность труда, качество труда и производственный травматизм. Для создания благоприятных условий труда искусственное освещение должно отвечать следующим требованиям:

- освещенность на рабочем месте должна соответствовать гигиеническим нормам;

- освещение должно быть равномерным;

- должны отсутствовать резкие тени на рабочей поверхности.

Так же на работоспособность и общее состояние влияют некоторые другие факторы освещенности:

- контраст между объектом различения и фоном;

- спектральный состав света;

- отношение яркостей рабочей зоны и окружающего фона;

- показатель ослепленности;

- коэффициент пульсации освещенности.

Угловые размеры    объектов наблюдения, выраженную в угловых минутах, группируют по их линейным размерам, принимая расстояние от  объекта до глаза наблюдателя равным 0,35 – 0,5 м, что позволяет линейный размер 0,1 мм принять эквивалентным угловому размеру в одну угловую минуту. Объекты различения классифицируется по размерам на шесть разрядов: от 1 – наивысшей точности (размер объекта различения менее 0,15 мм) до VI-грубая работа  (размер объекта различения более5 мм).

5.1.2 Оценка микроклимата

Микроклиматические условия на нашем узле обслуживания согласно ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ  можно охарактеризовать как оптимальные  (таблица 5.1), [9]:

Таблица 5.1 - Оптимальные нормы параметров микроклимата

| Период работы | # Категория работы | Т, 0 С | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный | I а I б | 22-24 31-23 | 0,1 0,1 |
| Теплый | I a I б | 23-25 22-24 | 0,1 0,2 |

В любой из периодов года микроклиматические параметры в нашем помещении не превышают установленных допустимых значений: СН 245-71:

Температура летнего периода: + 24 0С, температура зимнего периода +21 - +240 С, относительная влажность  воздуха – 60% при температуре ниже 360  С, скорость движения воздуха не превышает 0,2 м/с в любой период года.

Таблица 5.2 – Допустимые значения параметров микроклимата в холодный/теплый период года, [9]

| Категория работы | Температура воздуха, 0 С | Относительная влажность воздуха, %, не > | Скорость движения воздуха, м/с, не > |
| --- | --- | --- | --- |
| I a | 21-25 / 22-28 | 75 / 55, при 280 С | 0,1/0,1 – 0,2 |

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 помещение по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны можно соответствует 4 классу опасности: [9]

Таблица 5.3 – Нормирование показателей для классов опасности

| # Наименование | ##### Норма для класса |
| --- | --- |
| ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | # Малоопасные, 4 |
|  | < 0,1 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | < 500 |

## Для поддержания условий микроклимата в помещении, целесообразно оснастить его системой кондиционирования. Ниже приводится расчет необходимого числа кондиционеров.

5.1.3 Организация рабочего места оператора

Организация рабочего места оператора имеет большое значение в организации труда. Правильная организация рабочего места оператора устраняет такие проблемы как: дискомфорт, преждевременная усталость, отрицательное воздействие на организм человека ухудшающего его здоровье, снижение производительности труда.

Рабочее место оператора это место в системе «человек - машина», оснащенное средствами отображения информации, органами управления и вспомогательным оборудованием, на котором осуществляется его трудовая деятельность.

Рисунок 5.2 - Рабочее место оператора (вид сбоку и вид сверху)

Для обеспечения нормальных условий труда установлены санитарные нормы СН 245 – 71 на одного работающего: объем производственного помещения не менее 15 м3; площадь помещения, отгороженного стенами или глухими перегородками не менее 4,5 м2. Помещение где находиться операторская, в которой будут находиться два оператора, имеет размеры: площадь 42 м2, объем 48 м3, что соответствует санитарным нормам.

В помещении операторской установлены столы эргономичного дизайна. Покрытие поверхности стола матовое, серого цвета, углы и передняя верхняя грань доски стола закруглены. Справа на столе предусмотрено место для ПЭВМ с полкой, для монитора регулируемой как по высоте, так и по горизонтали, имеется выдвижная полочка для клавиатуры, слева регулируемая полочка с зажимом для документов, также слева имеется крепление для настольной лампы.

## 5.2 Расчет естественного освещения в производственном помещении

Исходные данные: длина комнаты L=4 м, ширина комнаты B=5 м, высота комнаты Н=4 м. Высота рабочей поверхности над уровнем пола hр=0,75 м. В комнате расположены два окна шириной  2,2 м и высотой 2,5 м каждое. Нижний край окна начинается на уровне 1,5 м от пола. Окна расположены с одной стороны комнаты, глубина l=B-1=3. Рядом находится жилой 1-но этажный дом, расположенный на расстоянии P=60 м. План производственных помещений приведен на рисунке 5.1. Так как оба помещение одинакового размера и размер окно также одинаковы.

Нормированные значения КЕО приводятся для III пояса светового климата формуле:

eIV=eIII∗m∗c 			                                                                          (5.1)

где m и c - коэффициенты, определяемые в СНиП II-4-79.

Для р. Рудаки коэффициент m=0,8, а коэффициент c для световых проемов, расположенных в наружных стенах зданий равен c=0,7.

По классу выполняемых работ в рассматриваемом помещении, данные помещения можно отнести к “проектным залам, конструкторским бюро”, следовательно значение КЕО выбираем равным eIII=2,0%.

Для объекта, расположенного в р. Рудаки значение КЕО с учетом коэффициентов m и c равно:

e’IV=2,0×0,8×0,7=1,12 [ % ]

Расчет естественного освещения заключается в определении площади световых проемов. При боковом освещении (световые проемы в наружных стенах здания) площадь световых проемов S0, обеспечивающую нормированные значения КЕО, можно определить исходя из соотношения 5.2.

100S0S=e∗h0t0∗r1∗k∗k			                                                      (5.2)

Из соотношения 5.2 получаем формулу для определения площади световых проемов S0 (формула 5.3).

S0=e’∗η0100∗τ0∗r1∗kЌЉ∗kЌ∗S,			                                         (5.3)

где Sп - площадь пола помещения (м2),  eн - нормированное значение КЕО, 
kз - коэффициент запаса, τ0=τ1∗τ2∗τ3∗τ4 - общий коэффициент светопропускания, h0 - световая характеристика окон, r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, kзд - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями.

Площадь пола помещения:

S=L×B=4×5=20 [ м2 ]

Так как рассматриваемое помещение по типу выполняемых работ относится к конструкторским бюро, то значение kз примем равным: kз=1,3.

В качестве светопропускающего материала используются деревянные рамы двойные открывающиеся с двойными стеклами, в качестве несущих конструкций используются железобетонные фермы и арки. В этом случае коэффициент τ0равен:

τ0=0,8∗0,6∗0,8=0,384

Для определения коэффициента h0необходимо знать отношение длины к глубине (к наиболее удаленной точки от окна). Так как окна расположены только на одной стороне, то это отношение равно:

LВ=43=1,33

Также необходимо знать отношение Нh1, где h1 - высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна.

h1=0,7+2,5=3,25 [м]

Таким образом, отношение Нh1 равно:

Нh1=43,25=1,23

Для найденных отношений определяем, что коэффициент h0равен η0=10,5.

Для определения коэффициента r1 необходимо также знать соотношение lB, где l - расстояние расчетной точки от наружной стены при боковом одностороннем освещении. Для данного случая для самой удаленной от окна точки можно принять l=3, в этом случае данное отношение равно 1.

Приняв коэффициент ρ–р=0,5, найдем коэффициент r1, который равен:

r1=2,1.

Для определения коэффициента Kзд определим высоту близлежащего дома. Для этого условно примем с учетом межэтажных перекрытий приходится 3,5 м, а на чердак приходится 2 м. Таким образом высота здания равна H=3,5+2=5,5 м.

Определим высоту расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна, если рабочее помещение находится на первом этаже. Тогда:

HЌЉ=5,5−1=4,5 [м]

Коэффициент kзд определяется по соотношению PH, которое в данном случае равно:

PHЌЉ=604,5=3,125.

Из данного соотношения определяем, что kзд=1.

И так, расчетная площадь световых проемов равна:

S0=1,12×10,5100×0,384×2,1×1×1,3×20=3,79 [ м2 ]

## 5.3 Расчет искусственного освещения в производственном помещении

Исходные данные: длина комнаты A=4 м, ширина комнаты B=5 м, высота H=4 м. Высота рабочей поверхности над уровнем пола hр=0,8 - 1 м. Расстояние от светильника до перекрытия hс=0 – 1.5 м. План производственных помещений приведен на рисунке 7.1.

### Расчет освещения методом коэффициента использования

Данный метод заключается в определении значения коэффициента h, равного отношению светового потока падающего на расчетную поверхность, к полному потоку осветительного прибора.

Значение коэффициента h находится из таблиц, связывающих геометрические параметры помещений (индекс помещений i) с их оптическими характеристиками (коэффициентами отражения потолка ρ, стен ρ и пола ρ.

Индекс помещения i определяется по формуле 5.4.

i=A∗Bh∗(A+B),			                                                                           (5.4)

где  A - длина помещения, B - ширина помещения, h=H−h−hð - расчетная высота.

Определим значение h:

h=4−0−0,8=3,2 [ м ]

При найденном значении расчетной высоты определяем индекс помещения:

i=4∗53,2∗(4+5)=0,69

Значения коэффициентов отражения примем следующими:

ρ=70 [ % ]      ρ=50 [ % ]      ρ=30 [ % ]

Для найденного индекса помещения и выбранных значений коэффициентов отражения по таблице “Значения коэффициента использования светового потока”  определяем коэффициент h, который равен: η=28 [ % ].

Для освещения помещений будем использовать люминесцентные газоразрядные лампы ЛД мощностью 65 Вт и номинальным световым потоком 3570 лм.. В качестве светильников будем использовать светильники типа ЛОУ-2х40-1001. В каждый светильник устанавливается по две лампы.

С учетом вышесказанного можно определить количество светильников по формуле 5.5.

N=E∗kЌ∗S∗zn∗Ф‘∗η,				                                                      (5.5)

где E - нормируемая освещенность для данного вида работ, kз - коэффициент запаса, S - площадь помещения,  z=1,11,2 - коэффициент неравномерности освещения, n - число ламп в светильнике, Фл - световой поток одной лампы, h - коэффициент использования.

Для проектных залов и конструкторских бюро значение E выбирается равным E=500 лк. Для этого же типа помещений с искусственным освещением газоразрядными лампами kз=1,5.

Площадь рассматриваемого помещения равна: S=A*B=4*5=20 [м2].

Число светильников равно:

N=500∗1,5∗20∗1,152∗3570∗0,28=4,51≈4 [ шт. ]

Таким образом, для создания нормированной  освещенности необходимо применить 6 лампы типа ЛД мощностью 65 Вт каждая.

## Рисунок 5.3 – Схема размещения светильников (вид сверху)

Светильники расположим в 2 ряда по 2 светильника в каждом ряду. Расстояние от стены до первого и последнего ряда светильников составляет 1,5 м, между двумя соседними рядами – 2 м. В ряду светильники располагаются на расстоянии 0,5 м, а внешний край первого и последнего светильника в ряду отстает от стены также на 0,5 м. Схема расположения светильников приведена на рисунках 5.3 (вид сверху).

5.4 Расчет системы кондиционирования

Кондиционирование обеспечивает наилучшее микроклимата в помещении и условия работы точной и чувствительной аппаратуры, и должно выполняться в соответствии с главой СНиП 11-33-75 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”.

Определяем воздухообмен явного тепла:

GЯ=QЯс⋅tУХ−tПР,  м3/ч				                                           (5.6)

где QЯ – выделение явного тепла, Вт;

с – теплоемкость сухого воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией и подаваемого в помещение, tУХ=20 єС, tПР=15 єС.

Явное выделяемое тепло:

Qя=Q1+Q2+Q3+Q4				                                 (5.7)

где Q1 – тепловыделение от аппаратуры;

Q2 – тепловыделение от источников освещения;

Q3 – тепловыделение от людей;

Q4 – теплопоступление от солнечной радиации сквозь окна.

Тепловыделение от аппаратуры:

Q1=ψ1×ψ2×ψ3×ψ4×Nном=0,25×2500=625 Ватт	                      (5.8)

где ψ1 – коэффициент использования установочной мощности;

ψ2 –  коэффициент загрузки;

ψ3 –  коэффициент одновременной работы аппаратуры;

ψ4 – коэффициент ассимиляции тепла воздуха помещения при переходе в тепловую энергию;

Nном – номинальная мощность всей аппаратуры.

При ориентировочных расчетах принимают произведение всех четырех коэффициентов равным 0,25.

Тепловыделение от источников освещения:

Q2=ϕ×Nосв=0,8×8×65=416 Вт		                                           (5.9)

где ϕ – коэффициент учитывающий количество энергии переходящей в тепло, ϕ = 0,8;

Nосв – мощность осветительной установки цеха (8 лампа по 65 Вт каждая).

Тепловыделение от людей:

Q3=n×q=6×116=696Вт		                                                    (5.10)

где  n – число работающих;

q – теплопотери одного человека, равные 80-116 Вт.

Теплопоступление от солнечной радиации сквозь окна:

Q4=Fост×q×m×k=7,75×224×2×1,25=4340 Вт	                    (5.11)

где Fост – площадь окна, м2;

m – число окон;

k – поправочный множитель, для металлического переплета k=1,25;

q – теплопоступление через 1 м2 окна, q = 224 Вт/м2.

Определяем по формуле (6.2) явное выделяемое тепло:

Qя=Q1+Q2+Q3+Q4=625+416+696+4340=6077 Вт

Определяем воздухообмен явного тепла:

GЯ=60771⋅20−15=1215 м3/ч

В теплый период времени, нормальная (средняя) температура в р. Рудаки составляет Тнор = 42С, что больше чем комнатная температура 24С, и потерь тепла нет, а есть приход тепла, выделяемого в помещении в холодный период года, с учетом следующих источников тепла: персонала, оборудования, искусственного освещения, батарей центрального отопления.

Всего в комнате 4 батареи, каждую из которых можно представить в виде совокупности вертикальных и горизонтальных труб. Тепловой поток от поверхности нагретых тел можно определить по формуле (5.12):

Qтел=(л+к)(Тn-Тв) Fn,				                                         (5.12)

где Fn – площадь тела;

Тn – температура поверхности тела;

Тв – температура окружающего воздуха;

л, к – коэффициенты излучения и конвенции (Вт/мс), [10]

Определим значение л по формуле (5.13) [10]:

л =Спр[((273+Тn)/100)+((273+Тв)/100)]/(Тn-Тв),	                               (5.13)

где Спр – приведенный коэффициент излучения тел в помещении, принимаемый равным 4,9 Вт/cмк, [10]

Найдем л:

л = 4,910-2[(273+60)/100)+(273+22)/100)]/(60-22) = 1 Вт/мк

Определяем значение к по формуле (5.14) [10]:

к =А(Тn-Тв),					                                                    (5.14)

где А – коэффициент, принимающий значения:

- для горизонтальных труб 0,17,

- для вертикальных труб 0,21 [10]

- Найдем значения к:

- кгор = 0,17 (60 - 22) = 6,46 Вт/мс,

- квер = 0,21(60-22) = 7,98 Вт/мс

- Каждая батарея состоит их 4-х горизонтальных труб, длиной 930 мм и диаметром 80 мм и 29 вертикальных труб, длиной 540 мм и диаметром 60 мм. Рассчитаем тепловой поток от одной батареи по формуле (5.15):

- Qбат=π(л+кгор)(Тn-Тв)nДгорLгор+30(л+квер)(Тn-Тв)nДверLвер           (5.15)

- Qбат=3,14(1+6,46)(60-22)26,080,93+30(1+7,98)0,060,54=620 Вт

- От четырех батарей, соответственно:

- Qбат, 4 = 4620 = 2480 Вт

- Определим по формуле (5.16) суммарное количество поступающей теплоты:

- Qсум = Qбат, 4  + Qобор + Qчел + Qос			                               (5.16)

- Qсум = 2480 + 348 + 625 + 672  = 4125 Вт

- Примем потери через стены и окна здания по для холодного и теплого времен года. Для  холодного времени года: Тнар=-12 С  [10], Qпот.=727 Вт. Для теплого времени года: Тнар=300 С, Qпот.=182 (Вт).

- Для холодного периода избыток тепла:

- Qизб.т = 4125-727 = 3398 Вт

- Для теплого периода избыток тепла:

- Qизб.т = 4125+182 = 4307 Вт

- Определим необходимый воздухообмен для теплого и холодного периодов года по формуле (5.17), [10]:

- L = 3,6Qизб.т/СР(Твн-Тнар),				                               (5.17)

- где С – удельная теплоемкость воздуха, при постоянном давлении она равна 1 кДж/кг с;

- Р – плотность воздуха 1,2 кг/м3

- Для теплого периода необходим воздухообмен:

- Lт = 3,64307/12000(27-22) = 26 м3/час

- Для холодного периода года необходим воздухообмен:

- Lх = 3,63398/12000(22-12) = 102 м3/час

- Норма воздухообмена для помещения определяется по СниП II-68-75 и составляет 60 мкуб/час на одно место, и соответственно, для шести рабочего места и два стойка оборудования, составит:

- Lнорм = 608 = 480 м3/час

- Требования, предъявляемые к воздухообмену в помещении СниП II-68-75, более жесткие, чем требования, предъявляемые, для обеспечения отвода явного тепла, как для холодного, так и для теплого периодов года:

- Lнорм = 870Lт = 26 м3/час,

- Lнорм = 870Lх = 102 м3/час

- Поэтому проверим выполнение более жесткого требования, путем расчета воздухообмена, обеспеченного искусственной вентиляцией, с применением оконного кондиционера и сравнением полученного результата с требуемым.

- Кондиционеры LG обеспечивают:

- охлаждение воздуха;

- автоматическое поддержание заданной температуры;

- очистка воздуха от пыли;

- вентиляция;

- уменьшение влажности воздуха;

- изменение скорости движения направления воздушного потока;

- воздухообмен с окружающей средой.

Используем кондиционер, который рассчитан на вентиляцию и кондиционирование 20 м2, их необходимо 2 шт. Каждый комнате по одной.

В результате проделанного расчета, мы убедились, что требования, предъявляемые СНиП II-68-75, обеспечивают все нормируемые параметры микроклимата в помещении для оборудования телекоммуникации.

Рисунок 5.4 – Размещение кондиционеров в помещении