Глава 6. Безопасность жизнедеятельности

6.1 Анализ условий труда в производственном помещение ЛАЗ.

Здесь расположены  операторский зал, ЛАЗ, цифровой коммутаторный  зал. Линейно-автоматической зал обслуживает  15 человек. Все работники работают по сменно, 1 смена работает с 900 до 1800 часов, 2 смена работает с 1900 до 800 часов.

Помещение Лаз, состоящее из 2-ой комнаты размером 6.256.343 м, в комнате которой стоить оборудования К-60 имеются 2 световых оконных проема размером 32 м каждый, выходящими на север, вследствие чего из-за недостатка естественного освещения необходимо произвести расчет искусственного освещения.

Создаем  оптимальные условия рабочего места инженера, а также создание микроклимата в помещение ЛАЗ, путем установления  кондиционеров.

Кондиционер обеспечивает:

- охлаждение воздуха;

- автоматическое поддержание заданной температуры;

- очистку воздуха от пыли;

- вентиляцию;

- уменьшение влажности воздуха;

- изменение скорости движения и направление воздушного потока;

- воздухообмен с наружной средой.

Питание кондиционера осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В  10%. Сечение проводов, подводимых к розетке, должно быть не менее 1,5 мм2 (медный провод) или 2,5 мм2 (алюминиевый провод).

Рассмотрим технические данные кондиционера типа БК-2500, таблица 6.1:

Таблица 6.1

Техническая характеристика кондиционера

| Характеристики | БК-2500 |
| --- | --- |
| Электропитание, В | 220  10% , 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Холодо производительность, ккал/ч | 2500 |
| Режим работы | Автоматическая регулировка |

Так как площадь помещения, где располагается персонал равна 38.06 м2, то для обеспечения в данном помещении благоприятных условий для работы наиболее приемлемым является кондиционер типа БК-2500, который при наименьшей потребляемой мощности способен создать комфортные условия на площади размером 25 м2 .

Место установки кондиционера должно отвечать следующим требованиям:

- кондиционер необходимо защищать от прямого попадания солнечных лучей;

- вблизи места установки кондиционера не должно быть действующих источников тепла;

- решетки корпуса кондиционера не должны быть загорожены посторонними предметами (минимальное расстояние от задней стенки кондиционера до преград – 400 мм, а от боковых решеток  - 150 мм).

Габаритные размеры кондиционера:

- ширина 50 см,

- высота 45 см,

- длина 70см.

Для создания микроклимата на рабочем месте необходимо установить 4 кондиционера типа БК-2500, так как площадь помещение кросса равна 38.06 м2. На  рисунке 6.1 представлено размещение кондиционера.

Учитывая приведенные выше требования, в данном помещении Лаз, кондиционер будем устанавливать в нижней части окна при помощи монтажного устройства.

Рисунок 7.1 – Размещение кондиционера в нижней части окна

Категория работы в Лазе средней тяжести, т.е. кассеты, сменные блоки весят не более 1 кг. По энергозатратам определим параметры микроклимата помещения Лаза. Различают два периода года, первый теплый т.е. среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше +10 0С, в холодный период года, среднесуточная температура наружного воздуха составляет +10 0С и ниже. Приведем оптимальные параметры микроклимата для категории работ IIа.

Таблица 7.2 -  Категория работ по энергозатратам организма

| Работа | Категория работы | Энергозатраты организма Дж/с (ккал/час) | #### Характеристика работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Средней тяжести | IIа | 172-232 (150-200) | Связана с ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требует определенного физического напряжения. |

Таблица 7.3 -  Оптимальные нормы параметров микроклимата

| Период работы | Категория Работы | Температура, 0С | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный Теплый | IIа IIа | 18-20 21-23 | 0,2 0,3 |

Таблица 7.4 -  Минимальные и максимальные пределы освещения на рабочих поверхностях

| Помещение | Система освещения | Лампы накаливания, лк | Люминесцентные лампы, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефонные предприятия | Общее Комбинированное | 150/30-400/75 150/50-500/75 | 100-200 500/150-1000/150 |

Примечание: числители дробей определяют суммарную освещенность на рабочей поверхности от светильников общего и местного освещения. Знаменатели дробей определяют освещенность от светильников общего освещения. Общее освещение, соответствует санитарным нормам, использованы светильники АОД с высоким КПД 80%.

Персонал Лаз работает с переменным током напряжением 220 В и постоянным током напряжением 60 В. Оборудование цифровой коммутаторов и стойки К-60 работает при напряжении питания менее 1000 В, от одной фазы напряжением 220 В, при этом мерой защиты является защитное заземление. Перед стойками, где используется напряжение 220 В, располагаться диэлектрические коврики, а также для предупреждения персонала об опасности нанесены знаки электрического напряжения.

В помещении Лаз при прикосновении к металлической нетоковедущей части оборудования, оказавшейся под напряжением, может произойти пробой изоляции, для чего необходимо заземлить оборудование станции.

6.2. Расчет искусственного и естественного освещения на рабочих   местах

Наиболее приемлемыми для помещения Лаз являются люминесцентные лампы типа ЛБ (лампы белого света). Светильники, встраиваемые в потолок должны устанавливаться так, чтобы колпаки выступали не более, чем на 50 мм от поверхности потолка для уменьшения запыленности. Колпаки светильников изготавливаются из светорассеивающего материала, с коэффициентом пропускания не менее 0,7.

Норма освещенности помещения (Emin) зависит от разряда зрительных работ, выполняемых в данном помещении, который в свою очередь определяется минимальным размером объекта различения.

Для помещения Лаза  таким объектом  является точка с размером 0,5 -1,0 мм, то есть работа в Лазе относится к категории работ средней точности - IV.

Для этой категории работ при общем освещении наименьшая освещенность Emin = 300 лк (люкс).

Коэффициент пульсации освещенности не более 15%.

Коэффициент запаса k = 1,5.

Коэффициент неравномерности освещения z = 0,9.

Пусть помещение Лаза имеет следующие размеры:

длина A = 6.25 м;

ширина B = 6.09 м;

высота H = 4 м.

Подвесной потолок оборудован светильниками АОД (двухламповыми с люминесцентными лампами ЛБ-40).

Коэффициенты отражения светового потока от стен и потолка соответственно равны: ст =50%, пт = 70%.

Определим необходимое число светильников при общей системе освещения.

Для помещения Лаз уровень рабочей поверхности над полом равен 2,5м.  При этом Hр= 1,5 (высота подвеса над рабочей поверхностью).

Площадь помещения Лаза определяем по формуле:

S=A∗B;  м                                                                                            (6.1)

S=6.25*6.09=38.06  м2,

Для светильников АОД с лампами ЛБ40  световой поток, создаваемый одной лампой Fл = 3120 лм (люмен).

Определим сначала показатель помещения Лаза по формуле:

φ= (Α∗Β) / ((Ηð∗(Α+Β));                                                         (6.2)                        

= (6.25 * 6.09) / ((1,5 *.(6.25+6.09)) = 2.06

Теперь для =2.06, коэффициентов отражения потолка пт=0,7 и стен ст=0,5 принимаем коэффициент использования светового потока -  = 0,68.

Необходимое число светильников определяем по формуле:

N =(Emin* S * k) / (Fë∗z∗n∗η),                                                           (6.3)

N= (300 . 38.06 . 1,5)/(3120 . 0,9 . 2 .  0,68)  = 4 шт.

Число ламп в светильнике равно 2. Общее количество ламп равно:

n = (2 *4) = 8 шт.

Разделив N на число рядов, можно определить число светильников устанавливаемых в каждом ряду. Поскольку длина светильника известна, то нужно найти длину всех светильников ряда.

Светильники устанавливаются в два ряда.

Число светильников в каждом ряду:  Nр = N/2 = 2.

Длина светильника АОД = 1,2 м, длина одного ряда 2 * 1,2 = 2,4 м.

Поскольку длина помещения A=6.25 м, все светильники размещаются в двух рядах, где имеются еще и разрывы.

Светильники установлены на высоте 2,5м, т.к. высота свеса светильников 1,5м, принимается 2 ряда светильников с расстоянием от стены до светильника 1,5м между рядами 2,3 м и между светильниками по 1,28 м.

План размещение светильников представлен на рисунке 6.2.

### 6.3. Расчет световых проемов

Данные для расчета естественного освещения: окна начинаются с высоты 1 м, высота окон 2 м. Предприятие находится в Таджикистане город Рогуне, т.е. IV световой пояс северней  500 –той широты (северной).

Общую площадь окон определяем по формуле:

S0=SП*eН∗η0*KЗД*KЗ100∗τ0∗τ1,                                    (6.4)

Определим значения всех составляющих.

Площадь помещения Лаза:

Sп=А х В=6.25*6.09= 38.06 м2.                                                                  (6.5)

Нормированное значение КЕО:

еIVн=еШ* m * с;                                                                                             (6.6)

еIII=0,9,(совмещенном освещении)  m=0,9, с=0,8.

еIVн=0,9*0,9*0,8=0,64.

Отношение длины к глубине  L:l1=6.25: 6,25=1.

1-дверные проемы, 2-оконные проемы

Рисунке 7.2 –

Отношение B:h1=6.09:2=3.05 м, h1=3,05-1,5=1.55 м- высота от рабочей поверхности до верха окна.

Отсюда   0=18.

В качестве светопропускающего материала используем пустотелые стеклянные двойные открывающиеся блоки, вид несущих покрытий железобетонные формы.

τ1=0.5;τ2=0.6;τ3=0.8;τ0=τ1⋅τ2⋅τ3=0.5⋅0.6⋅0.8=0.24.                                                     (6.7)

Средний коэффициент отражения в помещении равен ρcp=0.5, принимаем одностороннее боковое освещение.

Определяем значение  τ1.

В:h1=3,05   l:B=6.09:6.09=1;

Принимаем τ1=2.2.

Рядом стоящее здание находится на расстоянии Р=10 м.

Нзд=12 м,  Р:Hзд=10:12=0,83 определяем Кзд=1,4.

Коэффициент запаса принимаем  Кз=1,2.

Произведем расчет площади окон:

S0=84⋅0.64⋅18100⋅0.24⋅2.2=18.3м2   ;                                                                                                    (6.8)

Определим  общую длину окна:

Lокон=12/2= 6 м.                                                                                   (6.9)

6.4. Расчет мер по электробезопасности в ЛАЗ-е

В качестве мер для обеспечения электробезопасности в Лазе при  эксплуатации оборудования, в случае прикосновения к металлической нетоковедущей части оборудования оказавшейся под напряжением вследствие пробоя изоляции, необходимо заземлить оборудование станции.

В качестве естественного заземлителя будет использована металлическая технологическая конструкция, частично погруженная в землю; ее расчетное сопротивление растеканию (с учетом сезонных изменений) RЕ  =15 Ом. Заземлитель предполагается выполнить из вертикальных стержневых электродов длиной lВ=5 м., диаметром d=12мм, верхние концы которых соединяются между собой с помощью горизонтального электрода длиной 75м - стальной полосы сечением 440мм, уложенной в землю на глубине t=0,8м. Удельные сопротивления земли равны: для вертикального электрода (длиной 5м) и для горизонтального электрода (длиной 75м) Г=140 Омм.

Требуемое сопротивление растеканию заземлителя для Лаза не должно превышать Rз  4 Ом:

RЗ=125/ IЗ                                                                                           (6.10)

Где: IЗ  - расчетный ток замыкания на землю равен

Iз = Uз / Rз = 48 / 2,4= 20А.                                                                                (6.11)

Определим требуемое сопротивление искусственного заземлителя:

RU=RЕRЗ / (RЕ RЗ) ,                                                                          (6.12)

где: RЕ - сопротивление растеканию естественного заземлителя, Ом.

RU=154 / (15 4)=5 Ом;

Тип заземлителя выбираем рядный, размещенный вдоль здания, где расположена станция. При этом вертикальные электроды размещаем на расстоянии а =5 м  друг от друга.

Уточним параметры заземлителя путем проверочного расчета. Из предварительной схемы видно, что в принятом нами заземлителе суммарная длина горизонтального электрода LГ75м., а количество вертикальных электродов n=15шт. Вычисляем расчетные значения сопротивлений горизонтальных электродов (суммарное сопротивление) RГ и одного вертикального электрода по следующим формулам:

RВ=ρ2´p´l[Ln 2ld+12 Ln4´t+l4´t−l]         где: l>>d ; t00,5м.

RГ=ρp´l´2´Lnl´ld´t                                                                           (6.13)

где: l>>d ; l>>4t, d=0.5b для полосы шириной b.

Схемы заземлителей изображены на рисунке 6.3.

t0

l

t

d

d

f

а)

б)

## Рисунок 6.3 - Схема заземлителя, а) - Вертикальный стержневой электрод,  б) - Горизонтальный электрод - стальная полоса

Из рисунке 6.3 (а) видно, что t=l/2+t0

t=5/2+0,8=3,3 м.

Тогда определяем RВ по формуле:

RB=1402×3,14×5×Ln2×50,012+12×Ln4×3,3+54×3,3−5=31,6 Ом;

Вычисляем RГ по формуле:

RГ=1402×3,14×75×Ln75×750,5×0,04×0,8=3,8 Ом;

Далее, имея в виду, что принятый нами заземлитель расположен в ряд  и что n=15шт., а отношение а/lВ=5/5=1, определяем по таблицам коэффициенты

использования заземлителя:

В=0,53

Г= 0,5

Вычисляем расчетное сопротивление группового заземлителя R, Ом, по формуле:

RГР=Rе×RдRB×ηд+RдnBηд,                                                                 (6.14)

где: RВ и RГ  -сопротивления растеканию вертикального и горизонтального электродов, Ом.; nВ -число вертикальных электродов.

Rдт=31,6×3,831,6×0,53+3,8×15×0,5=2,65Ом;

Это сопротивление меньше заданного (Rи.тр=5 Ом), что повышает безопасность.

Итак: проектируемый заземлитель располагается в один ряд, состоит из 15 вертикальных стержневых электродов длиной 5м и диаметром 12мм. И горизонтального электрода в виде стальной полосы длиной 75м сечением 440мм., заглубленных в землю на 0,8м. Заземляющий проводник крепятся к аппаратуре надежным болтовым соединением, а к заземлителя сваркой.